## EMAX
Muster - Amortisationsberechnung für Energie Control - System
Projekt: Hotel xxx
OPTEC AG
Energie ist optimierbar
Guyer-Zeller-Strasse 14
8620 Wetzikon
Sollwert: |  | 0 | kW |  | Eingabefelder
Meßperiodendauer: |  | 900 | Sek |  | Einsparung
Schaltpausen: |  | 20 | Sek
Einsparung in kW bei Abschalt. der aufgelisteten Verbraucher
Kanal | Verbraucher | Leistung | Priorität | Einschaltzeiten | Ausschaltzeiten | Ausschaltzeiten | Anzahl | Einsparung
|  |  |  | Minimal | Minimal | Maximal | Schaltungen
|  | (kW) |  | sek. | sek. | sek. | Stk. | kW
1 | Wärmeschrank (2x) | 10 | 1 | 360 | 60 | 90 | 1.9149 | 1.9149
2 | Tellerwärmer (2x) | 10 | 1 | 360 | 120 | 90 | 1.9149 | 1.9149
3 | Warmhalteplatten / Tellerwärmer | 12 | 2 | 180 | 120 | 240 | 2.0455 | 6.5455
4 | Tassenheizung - Chinese Küche | 4 | 2 | 180 | 120 | 240 | 2.0455 | 2.1818
5 | Skischuhtrockner | 5 | 3 | 180 | 120 | 240 | 2.0455 | 2.7273
6 | Waschmaschiene WI 100 | 12 | 4 | 240 | 120 | 240 | 1.8 | 5.76
7 | Waschmaschiene WI 200 | 23 | 4 | 240 | 120 | 240 | 1.8 | 11.04
8 | Waschmaschiene WI 300 (2x) | 68 | 5 | 240 | 120 | 240 | 1.8 | 32.64
9 | Trockner TI 750 U - 1 | 41 | 6 | 240 | 120 | 240 | 1.8 | 19.68
10 | Trockner TI 750 U - 2 | 41 | 6 | 240 | 120 | 240 | 1.8 | 19.68
11 | Bügelmaschiene | 52 | 7 | 180 | 120 | 180 | 2.3684 | 24.6316
12 | Kühlanlagen Kompressoren | 12 | 8 | 180 | 120 | 180 | 2.3684 | 5.6842
13 | Allzweck Backofen (2x) | 12 | 8 | 180 | 60 | 120 | 2.8125 | 4.5
14 | Gläserspühlmschiene | 14 | 9 | 180 | 60 | 90 | 3.1034 | 4.3448
15 | Geschirrspühlmaschine | 27 | 9 | 180 | 60 | 90 | 3.1034 | 8.3793
16 | Topfspühlmaschiene | 14 | 10 | 180 | 60 | 120 | 2.8125 | 5.25
17 | Gläserspühlmschiene - Chinese Küche (2x) | 10 | 10 | 180 | 60 | 120 | 2.8125 | 3.75
18 | Salamander (2x) | 9 | 11 | 240 | 60 | 90 | 2.5714 | 2.3143
19 | Salamander - Chinese Küche | 5 | 11 | 240 | 60 | 90 | 2.5714 | 1.2857
20 | Kipp-Bratpfanne | 18 | 12 | 240 | 60 | 90 | 2.5714 | 4.6286
21 | Kippkochkessel - 1 | 18 | 12 | 240 | 60 | 90 | 2.5714 | 4.6286
22 | Kombidämpfer 1 - Rational | 10 | 13 | 240 | 30 | 60 | 2.8125 | 1.875
23 | Kombidämpfer 2 - Rational | 32.7 | 13 | 240 | 30 | 60 | 2.8125 | 6.1312
24 | Bain Marie | 6 | 14 | 240 | 20 | 40 | 3 | 0.8
25
26
27
28 | Pattisserieofen - 1 (nur nach Absprache) | 6 |  | 180 | 20 | 40 | 3.75 | 1
29 | Pattisserieofen - 2 (nur nach Absprache) | 6 |  | 180 | 20 | 40 | 3.75 | 1
30 | Saunalandschaft (nur nach Absprache) | 48 |  | 180 | 30 | 60 | 3.4615 | 11.0769
31 | Friteuse 1 (sind nicht geeignet)
32 | Friteuse 2 (sind nicht geeignet)
Gesamt installierte Leistung KW |  | 525.7 |  | Reduzierte Leistung KW |  |  |  | 195.3646
Einsparung in kW |  | 195.3646 |  | Gleichzeitigungsfaktor |  | 0.65 |  | 126.987
Vermerk: Die Schaltzeiten müssen vom Elektroplaner beim jeweiligen Hersteller angefragt werden.
CHF
Leistungspreis p. Quartal (Angabe Energie Lieferant) |  |  |  |  | 30
Einsparungen pro Quartal |  |  |  |  | 3809.6092
Kosten Energie-Control-System |  |  |  |  | 15000
Planung, Installation geschätzt |  |  |  |  | 26000
Gesammt- Kosten |  |  |  |  | 41000
Einsparung/Jahr |  |  |  |  | 11428.8277
Payback |  |  |  |  | 3.5874 | Jahr